## Wiązownica Kolonia - Świetlica
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej - Wiązownica Kolonia - Świetlica
Energia użytkowa, finalna i pierwotna
Lp | Opis | Energia użytkowa | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja CO2
|  | kWh/rok | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | kg/GJ | kg/rok
Przed modernizacją
1 | Centralne ogrzewanie - paliwo stałe | 30076 | 187.34 | 52038.8893 | 1.1 | 206.074 | 57242.7782 | 94.72 | 19519.3293
2 | Ciepła woda użytkowa - energia elektryczna | 1009 | 3.67 | 1019.4445 | 3 | 11.01 | 3058.3334 | 0.33228 | 1016.223
3 | Oświetlenie + sprzęt - energia elektryczna |  |  | 1389 | 3 |  | 4167 | 0.33228 | 1384.6108
| Suma | 31085 | 191.01 | 54447.3338 |  | 217.084 | 64468.1116 |  | 21920.163
Po modernizacji
1 | Centralne ogrzewanie - gaz ziemny | 1301 | 6.52 | 1811.1111 | 0.2 | 1.304 | 362.2222 | 112 | 146.048
1 | Ciepła woda użytkowa - biomasa | 1009 | 2.9 | 805.5556 | 0.2 | 0.58 | 161.1111 | 112 | 64.96
5 | Ciepła woda użytkowa - kolektory słoneczne |  | 4.36 | 804 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Oświetlenie + sprzęt - energia elektryczna |  |  | 566 | 3 |  | 1698 | 0.33228 | 564.2114
| Suma | 2310 | 13.78 | 3986.6667 |  | 1.884 | 2221.3333 |  | 775.2194
| Oszczędność | 28775 | 177.23 | 50460.6671 |  | 215.2 | 62246.7783 |  | 21144.9436
| Oszczędność[%] | 92.5688 | 92.6779 |  |  | 96.5544
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | [8 empty] | [toe/rok]
1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: |  |  |  | 50460.6671 | [kWh/rok] | 4.3388 |  | [toe/rok]
2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: |  |  |  | 62246.7783 | [kWh/rok] | 5.3523 |  | ton/rok
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [%] |  |  |  | 96.4634
3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 [Mg/rok] |  |  |  | 21.1449
3 | Procentowy udział OZE |  |  |  | 85.8027
3 | Stopień poprawy efektywności energetycznej [%] |  |  |  | 92.6779
| 1GJ/toe |  | 41.868 | GJ/toe
| 1kWh/toe |  | 11630.0001 | kWh/toe